MEMORIAL DESCRITIVO HIDROSSANITÁRIO

DRENAGEM BLOCOS EDUCACIONAL, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO E QUADRA

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

# CONSIDERAÇÕES INICIAIS

# Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornece as instruções, informações e especificações técnicas necessárias à contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada por preço global, para executar obras de construção do Bloco Educacional, do Refeitório e Vestiários conforme projeto anexo.

# O projeto hidrossanitário e de drenagem, deverá ser executado de acordo com o estabelecido neste memorial e nas quantidades especificadas em planilha orçamentária, salvo alterações da elaboração dos projetos executivos, devidamente aprovados pela SUIP/SAOB/SEDUC/MT.

# Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

# O Proprietário (SEDUC) instituirá para acompanhamento das obras, engenheiros, arquitetos de seu quadro de funcionários, para exercerem a FISCALIZAÇÃO.

# E esta deverá orientar sobre questões técnicas da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente de competência do construtor.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

# O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o desenvolvimento da construção das Instalações Hidrossanitárias do REFEITÓRIO – projeto padrão, incluindo aqui os aspectos técnicos e funcionais relacionados ao abastecimento de água, instalações de esgoto, assim como os aspectos relacionados ao projeto de drenagem. Neste aspecto destaca-se que as informações foram unificadas de modo a evitar a duplicidade de informações, o que poderia gerar erros em quantitativos e cálculos em geral.

# NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

# O presente projeto atende às normas vigentes da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas. Dentre as mais relevantes e que nortearam o serviço de desenvolvimento deste projeto de instalações hidrossanitárias, destacam-se:

# NBR-5626/98 - Instalação Predial de Água Fria;

# NBR-8160/99 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução;

# NBR 7229/92 – Projeto, construção e operação de Sistemas de Tanques Sépticos;

# NBR 5688/10 – Sistemas prediais de água pluvial esgoto sanitário e ventilação – Tubos e Conexões.

# NBR 10844 – Instalações prediais de águas pluviais.

# Alimentação

# A alimentação da água potável na edificação deverá ser feita pela concessionária de município, até o hidrômetro que deverá ser instalado, de forma a facilitar o acesso da caixa d’agua e cisterna que será instalado (ver Projeto), com abrigo próprio, junto ao alinhamento predial da rua. A caixa de proteção e cavalete do hidrômetro será executada do hidrômetro partirá uma canalização, dotada de registro de gaveta, até a cisterna localizada no pátio da escola e a mesma alimentará o reservatório. São duas caixas d’água de 40.000L cada, formato cilíndrico, diâmetro 222cm e altura de 1040cm. A cisterna é um reservatório de concreto, base quadrada, com as seguintes dimensões: largura da base 400cm e altura 218cm.

# Distribuição

# As redes de água situadas nas dependências internas serão distribuídas pelos forros, com as descidas embutidas nas paredes. Haverá uma saída da cisterna enterrada até a caixa d’agua tipo taça. A saída do reservatório será provida de registro de gaveta e derivará por gravidade um ramal de alimentação para as áreas molhadas da escola. O diâmetro inicial da coluna e suas reduções progressivas, foram calculadas levando-se em consideração as perdas de carga, vazão de cada aparelho e a possibilidade de uso simultâneo na hora de maior consumo

# Sub-Ramais

# Os sub-ramais serão em PVC Ø75mm (2”), e as derivações para bacia sanitária com caixa acoplada serão de PVC Ø 25 mm (3/4”) e os demais aparelhos serão de PVC Ø 25 mm (¾”), com redução para Ø ½” roscável, junto à espera.

# Ligações dos Aparelhos

# As torneiras dos lavatórios e as esperas para as caixas de descargas acopladas aos vasos sanitários serão conectados às respectivas esperas, com ligações flexíveis cromadas Ø ½”; torneiras serão ligados diretamente às respectivas esperas;

# Louças

# As bacias sanitárias de louça de primeira qualidade, com assento plástico standard e válvula de descarga de baixa pressão 1 ½ pol. com acabamento. Ao lado de cada bacia sanitária será instalada porta papel de louça com rolete. Os lavatórios dos sanitários dos alunos serão em bancada de granito cinza polido, na largura de 0,60m e comprimento determinado conforme Projeto Arquitetônico, fixadas sobre alvenaria revestida de azulejo branco com cuba de embutir oval na cor branca. Os lavatórios não identificados como bancada de granito polido, serão em louça branca com coluna suspensa sendo de primeira qualidade com acessórios de fixação sendo também de primeira qualidade.

# Banheiros para portador com deficiência – PCD

# Para os banheiros de portadores com deficiência (PCD), serão instaladas torneiras de lavatório do tipo alavanca, sendo que o lavatório tem que ser apropriado do tipo L51 465x350mm com coluna suspensa e bacias sanitárias com válvula de descarga tipo alavanca, conforme especificado em planilha. A bacia sanitária deve estar há uma altura entre 0,43m e 0,45m do piso acabado, medidas a partir da borda superior, sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no máximo 0,46m.

# Quando a bacia tiver altura inferior a 0,46m, deve ser ajustada de uma das seguintes formas:

# Instalação de sóculo na base da bacia, devendo acompanhar a projeção da base da bacia não ultrapassando em 0,05 m o seu contorno.

# Utilização de assento que ajuste a altura final da bacia.

# As papeleiras embutidas devem estar localizadas a uma altura de 0,50m a 0,60m do piso acabado e a distância máxima de 0,15m da borda frontal da bacia. Papeleiras com outras dimensões devem estar alinhadas com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel deve estar entre 1,00m e 1,20m do piso acabado. As barras de apoio da bacia sanitária devem estar na lateral a ao fundo. Ver detalhamento no Projeto Arquitetônico.

# Bebedouros

# Serão executadas as instalações hidráulicas dos bebedouros, sendo que o equipamento deverá ser solicitado pela gestão escolar na SEDUC. Seguem abaixo os modelos sugeridos.

# Figura 1 – Modelo de bebedouro

# Sistema de Abastecimento de água – SAA

# O sistema de abastecimento de água – SAA deverá ser composto por uma cisterna e um reservatório metálico tipo taça e deverá ser dimensionado de acordo com a população total da escola e com a implantação de cada terreno.

# SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE EFLUENTE

# As tubulações de esgotamento sanitário serão de PVC, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e executados conforme o projeto sanitário. Todo o esgoto da edificação será encaminhado e lançado ao sistema fossa – filtro – sumidouro que será instalado próximo da quadra poliesportiva.

# Ramais Primários

# Os ramais primários são responsáveis pelo recolhimento dos despejos provenientes dos vasos sanitários, laboratórios e cozinhas, encaminhando os mesmos para caixas de inspeção, conforme locação no projeto sanitário. Essa tubulação será em PVC Ø100mm, inclinação mínima de 1%.

# Ramais Secundários

# Os ramais secundários são responsáveis pelo recolhimento dos despejos provenientes dos aparelhos sanitários e tem diâmetros até Ø75mm e inclinação mínima de 2%, serão encaminhando ao esgoto primário.

# Colunas de Ventilação

# As colunas de ventilação (CV) e os ramais de ventilação terão diâmetro especificado no projeto, em PVC Ø50mm. Os tubos de ventilação serão embutidos e prolongados até 40 cm acima da laje ou forro.

# Caixas de Inspeção Sanitária

# As caixas de inspeções sanitárias possuem dimensões internas de 60x60 cm ou 80 x 80 cm, locadas conforme projeto, deverão ser executadas “in loco” em alvenaria convencional, executadas em tijolos maciços de ½ vez, no assentamento as peças devem estar umedecidas. Após o período de secagem, superior a 24 horas, devem ser realizados os procedimentos de chapisco, emboço e reboco das alvenarias, que antes da aplicação devem estar umedecidas novamente com o auxílio de uma trincha. Internamente, deve possuir acabamento liso, revestido com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3. No fundo um lastro de concreto espessura 10cm com declividade na razão 2:1, formando canais internos, de modo a escoar os efluentes. Deverão ter tampas de concreto com fechamento hermético de espessura 5cm com puxador, serão todas construídas fora da edificação.

# As caixas deverão ser construídas com uma distância máxima entre uma e outra de 25m, conforme orientação da norma.

# Figura 2 – Modelo de Caixa de Inspeção

# Caixa de Gordura

# As caixas de gordura serão instaladas próximas às cozinhas, conforme projeto sanitário e serão de concreto pré-moldado, com diâmetro de 0,60 m e tampa de concreto.

# Sistema de tratamento de esgoto – STE

# O sistema de tratamento de esgoto – STE deverá ser composto por tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouros e deverá ser dimensionado de acordo com a população total da escola e com a implantação de cada terreno

# DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

# O sistema de drenagem será construído com a finalidade de dispersar as águas pluviais que possam adentrar nas dependências da quadra. O sistema de drenagem será composto por captação de águas pluviais do telhado através de calha metálica, condutores verticais de PVC de diâmetro de 100 mm e destinados às caixas pluviais com fundo de brita. A tubulação entre caixas será de tubo PVC de 150 mm de diâmetro e o destino final deverá ser na sarjeta em locais que tenham pavimentação.

# As caixas de passagem de águas pluviais deverão ser executadas com escavação manual do solo com apiloamento de fundo, a tampa deve ser executado em concreto no traço 1:3:4 (cimento, areia, brita) armado com malha de 15 cm1 x 15 cm DN2 4,2mm3 CA60 com formas nas bordas, lastro de fundo em concreto simples no traço 1:4:8 (cimento, areia, brita), a alvenaria em volta deve ser de tijolo comum de barro assentados com argamassa no traço 1:4 (cal hidratada, areia), com adição de 100kg4 de cimento por m³ de argamassa, para o revestimento da alvenaria e regularização do fundo da vala deve ser empregado argamassa simples no traço 1:3 (cimento, areia) com a adição de hidrófugo a 3% do peso do cimento.

# A caixa de recepção mostrada no projeto deverá ser executada em solo escavado sem apiloamento e brita no fundo, conforme projeto, a tampa deve ser executada também em concreto armado conforme mostrado em projeto haverá uma abertura de 0,8m x 0,8m que servirá como visita para o interior da caixa receptora para posterior limpeza e manutenção.

# A caixa de recepção deverá ser sifonada, com entradas das tubulações de DN 150mm e DN 100mm em concreto simples e suas saídas deverão ser com tubulação em PVC rígido branco nos DN 100mm e deverá ser na sarjeta da rua conforme mostrado no projeto.

# TIPOS DE DRENAGEM

# Tubulação de PVC enterrada

# As tubulações de pvc devem ser executadas após as caixas de águas pluviais que terão tampa de grelha de concreto. Os tubos de pvc com diâmetros 150mm e 100mm, devem ser enterradas, não deverão estar aparentes no terreno, serão executados com escavação do solo sendo feito e seu apiloamento de fundo para a regularização do terreno, deve ser observado nos trechos de tubulação enterrada as inclinações indicadas em projeto para o escoamento dos fluídos. Ver tabela e projetos de drenagem. As tubulações de 100mm deverão ser lançadas em baixo da calçada e com ângulo igual ou menor 45 graus, com saída na sarjeta.

# Caixa de passagem com grelha

# As caixas de águas pluviais devem ser executadas em alvenaria, revestida internamente com barra lisa, com tampa de concreto, deve ser executado com encaixe para as tampas. O revestimento da alvenaria e regularização do fundo, deve ser um reboco com impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=3 cm.

# As caixas de águas pluviais, terão alturas variáveis e devem ser executadas com dimensões conforme o projeto de drenagem. Na tampa de concreto deverá ser instalada uma grelha de concreto para escoamento superficial da água pluvial.

# Figura 3 – Detalhe Caixa de águas pluviais

# As caixas de águas pluviais com fundo de brita, terão alturas variáveis e devem ser executadas com dimensões conforme o projeto de drenagem. A tampa de concreto deverá ser em forma de grelha para escoamento superficial da água pluvial e a saída deverá ser na altura do nível da sarjeta.

# Figura 4 – Detalhe Caixa de águas pluviais com fundo de brita

# EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO SOLDÁVEL

# Fases da soldagem

# Cortar o tubo no esquadro e lixe as superfícies a serem soldadas, deve ser observado que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo plástico, pois sem a pressão não se estabelecem a soldagem (Figura 5).

# Figura 5 – Corte e lixamento para solda em cano PVC

# Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora para eliminar impurezas e gorduras que podem atrapalhar na soldagem e distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou com o bico da própria bisnaga nas bolsas e nas pontas a serem soldadas, deve ser evitado e excesso de adesivo (Figura 6)

# Figura 6 – Limpeza e aplicação de adesivo PVC

# Encaixar de uma vez as extremidades a serem soldadas, fazendo enquanto encaixa um leve movimento de rotação de ¼ de volta entre as peças até atingir a posição definitiva. O excesso de adesivo deve ser removido e deve – se esperar 01(uma) hora para encher o tubo de água e 12 (doze) horas para se realizar o teste de pressão no sistema

# Assentamento das tubulações embutidas

# As instalações deverão permitir um fácil acesso para qualquer necessidade de reparo e não deverá prejudicar a estabilidade da construção, a tubulação não deverá ficar solidária a estrutura da construção, devendo existir folga ao redor do tubo na travessia das estruturas ou paredes para se evitar danos à tubulação na ocorrência de eventuais recalques (rebaixamento da terra ou da parede após a construção da obra) (figura 7).

# Figura 7 – Tubo PVC embutido na estrutura de concreto

# Assentamento das tubulações enterradas

# As instalações devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala ou piso onde será assentado deve estar uniforme, quando for preciso usar areia ou material granular para regularizar o fundo, após a tubulação estar assentada no seu local próprio preencher lateralmente com o material indicado compactando o material em pequenas camadas até atingir a altura da parte superior do tubo, completar com material até aproximadamente 30cm acima da parte superior do tubo assentado em locais onde não há trafego pesado (figura 8).

# Figura 8 – Tubo PVC enterrado

# Dilatação térmica

# Em locais muito quentes não é recomendado que as tubulações fiquem aparentes as intempéries, quando expostos muito tempo ao calor excessivo ocorre o fenômeno da dilatação térmica nas tubulações, que é quando o tamanho do material aumenta em função da variação da temperatura, com esse fenômeno pode haver o rompimento da tubulação (figuras 9)

# Figura 9 – Estresse e ruptuta do tubo PVC

# ESTOCAGEM DOS MATERIAIS HIDROSSANITÁRIO

# Para a estocagem deve-se procurar locais de fácil acesso e preferencialmente a sombra, livre da ação direta ou da exposição direta ao sol. Deve-se proteger o material estocado em local coberto formado por uma grade de ripas u estrutura de cobertura simples desmontagem. Da mesma maneira com no transporte os tubos que não forem agrupados em feixes devem ser empilhados com as pontas e bolsas alternados, a primeira camada de tubo tem que estar totalmente apoiada deixando livre somente às bolsas, para se conseguir esse apoio continuo pode ser utilizado um tablado de madeira ou caibros (em nível) distanciados 1,50m colocados transversalmente a pilha de tubos. Pode-se fazer um empilhamento com altura máxima de 1,50m independente da bitola ou da espessura dos tubos. Outra alternativa para o empilhamento que pode ser adotada é a de camadas cruzadas, na qual os tubos são dispostos com as pontas e as bolsas alternadas, porém em camadas transversais (figura 10).

# Figura 10 – Armazenamento de tubo PVC

# ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO

# Registro de pressão chuveiro – 1,10m

# Chuveiro – 2,10m Lavatório – 0,60m

# Pia de Cozinha – 1,00m

# Torneira de parede para tanque lavar – 1,00m;

# Torneira de parede para pia de cozinha – 1,00 m;

# Bacia Sanitária com caixa acoplada para PcD – 0,20 m;

# Bacia Sanitária com Válvula de descarga – 0,33m

# Registro de pressão chuveiro PcD – 1,00m

# Válvula de descarga – 1,10m

# Torneira de jardim – 0,50 m

# Registro de pressão para mictório – 1,00m

# Ponto do bebedouro – 1,00m

# Torneira escovódromo –  0,80m