MEMORIAL DE CÁLCULO HIDRÁULICO

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

Identificação

Título do projeto:

Proprietário:

Autor do projeto:

Descrição do projeto

O projeto consiste na instalação hidráulica da edificação e é composto conforme descrito a seguir.

Pavimentos da estrutura

| Pavimento | Altura (cm) | Nível (cm) |
| --- | --- | --- |
| Pavimento | 320.00 | 0.00 |

Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de cálculo do projeto hidráulico e os principais resultados de análise e dimensionamento das redes na edificação.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:

- NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria

- NBR 7198:1993 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente

Memorial de cálculo

Relatório de dimensionamento

Reservatórios

Reservatório cilíndrico RCi1 (Pavimento)

Dados

Tabela de consumo:

| Tipo de edificação | Consumo AF (l/dia) | Unidade | Número |
| --- | --- | --- | --- |
| Escola (externato) | 50 | Por pessoa | 1000 |

Consumo diário: 50 m³/dia

Localização: Superior

% do volume do reservatório (edificação): 100 %

% do volume do reservatório (localização): 50 %

Volume da RTI: 30 m³

Volume estimado

V = Volume da RTI (m³) + Consumo diário (m³/dia) * (Número de dias de reserva) *                                 (% do volume da edificação)/100 * (% do volume no reservatório superior)/100

V = 80 m³

Peça adotada

Peça: Caixa d'água - 01 Caixa d'Água Tubular - 40.000L

Altura: 1040 cm

Diâmetro: 222 cm

Volume efetivo: 40 m³

Reservatório cilíndrico RCi2 (Pavimento)

Dados

Tabela de consumo:

| Tipo de edificação | Consumo AF (l/dia) | Unidade | Número |
| --- | --- | --- | --- |
| Escola (externato) | 50 | Por pessoa | 1000 |

Consumo diário: 50 m³/dia

Localização: Superior

% do volume do reservatório (edificação): 100 %

% do volume do reservatório (localização): 50 %

Volume da RTI: 30 m³

Volume estimado

V = Volume da RTI (m³) + Consumo diário (m³/dia) * (Número de dias de reserva) *                                 (% do volume da edificação)/100 * (% do volume no reservatório superior)/100

V = 80 m³

Peça adotada

Peça: Caixa d'água - 01 Caixa d'Água Tubular - 40.000L

Altura: 1040 cm

Diâmetro: 222 cm

Volume efetivo: 40 m³

Reservatório de concreto RCo1 (Pavimento)

Dados

Tabela de consumo:

| Tipo de edificação | Consumo AF (l/dia) | Unidade | Número |
| --- | --- | --- | --- |
| Escola (externato) | 50 | Por pessoa | 1000 |

Consumo diário: 50 m³/dia

Localização: Inferior

% do volume do reservatório (edificação): 100 %

% do volume do reservatório (localização): 0 %

Volume da RTI: 30 m³

Altura sobressalente: 30 cm

Volume estimado

V = Volume da RTI (m³) + Consumo diário (m³/dia) * (Número de dias de reserva) *                                 (% do volume da edificação)/100 * (% do volume no reservatório inferior)/100

V = 30 m³

Dimensões

Altura total: 218 cm

Altura útil: 188 cm

Largura da base: 400 cm

Altura da base: 400 cm

Volume efetivo: 30.08 m³

Planilhas de pressões

Bomba hidráulica

Bomba hidráulica Bh1 (Pavimento)

Não foi possível gerar o relatório.

Legenda de símbolos

| Legenda detalhada |  |
| --- | --- |
|  | Alimentador Predial. Ferro maleável classe 10. Colar de tomada de fºfº. 1 1/2"; 1pç. Metais. Registro de esfera. 1 1/2"; 1pç. PVC rígido roscável. Curva 90 c/ rosca. 1.1/2"; 1pç. PVC rígido soldável. Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro. 50 mm - 1.1/2"; 1pç. |
|  | Bomba hidráulica. Bomba Hidráulica - Incêndio. Bombas Thebe. P11/2-108mm 1CV; 1pç. |
|  | Hidrômetros. Metais. Registro de gaveta bruto ABNT. 1"; 1pç. PVC rígido roscável. Tubos. 1"; 0.28m. PVC rígido soldável. Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro. 32 mm - 1"; 2pç. Joelho 90º soldável. 32 mm; 4pç. Tubos. 32 mm; 0.85m. |
|  | Registro bruto gaveta Industrial c/ cobre. Cobre. Conector bolsa - ponta. 79 mm x 3"; 2pç. Metais. Registro bruto de gaveta industrial. 3"; 1pç. |
|  | Reserv. Inferior - 30.000L. Reservatório de concreto. Subterrâneo. Reservatório concreto - 30.000 L; 1pç. |

Lista de materiais

| Lista de materiais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aparelho |  |  |
|  | Chuveiro |  |
|  | 25mm x 1/2" | 1 pç |
|  | 25mm x 3/4" | 7 pç |
|  | Mictório de Descarga Descontínua |  |
|  | 1/2" | 3 pç |
|  | Torneira de lavatório |  |
|  | 25 mm - 1/2" | 11 pç |
|  | Vaso Sanitário c/ cx. acoplada |  |
|  | 1/2" | 10 pç |
| Bomba Hidráulica - Incêndio |  |  |
|  | Bombas Thebe |  |
|  | P11/2-108mm 1CV | 1 pç |
| Cobre |  |  |
|  | Conector bolsa - ponta |  |
|  | 79 mm x 3" | 4 pç |
| Ferro maleável classe 10 |  |  |
|  | Bucha de redução |  |
|  | 3/4" x 1/2" | 4 pç |
|  | Colar de tomada de fºfº |  |
|  | 1 1/2" | 1 pç |
|  | Cotovelo 90 |  |
|  | 3/4" | 4 pç |
|  | Niple duplo |  |
|  | 3/4" | 4 pç |
| Metais |  |  |
|  | Registro bruto de gaveta industrial |  |
|  | 3" | 2 pç |
|  | Registro de esfera |  |
|  | 1 1/2" | 1 pç |
|  | Registro de gaveta bruto ABNT |  |
|  | 1" | 1 pç |
|  | Registro de gaveta c/ canopla cromada |  |
|  | 3/4" | 6 pç |
|  | Registro de pressão c/ canopla cromada |  |
|  | 3/4" | 11 pç |
| PVC Acessórios |  |  |
|  | Bolsa de ligação p/ vaso sanitário |  |
|  | 1.1/2" | 4 pç |
|  | Engate flexível cobre cromado com canopla |  |
|  | 1/2 - 30cm | 10 pç |
|  | Engate flexível plástico |  |
|  | 1/2 - 30cm | 11 pç |
|  | Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. |  |
|  | 38 mm | 4 pç |
| PVC misto soldável |  |  |
|  | Joelho de redução soldável c/ rosca |  |
|  | 25 mm - 1/2" | 6 pç |
|  | Luva soldável c/ rosca |  |
|  | 25 mm -3/4" | 11 pç |
| PVC rígido roscável |  |  |
|  | Curva 90 c/ rosca |  |
|  | 1.1/2" | 1 pç |
|  | Tubos |  |
|  | 1" | 0.28 m |
| PVC rígido soldável |  |  |
|  | Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água |  |
|  | 60 mm - 2" | 2 pç |
|  | 85 mm - 3" | 2 pç |
|  | Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua |  |
|  | 85 mm - 3" | 2 pç |
|  | Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |
|  | 25 mm - 3/4" | 19 pç |
|  | 32 mm - 1" | 2 pç |
|  | 50 mm - 1.1/2" | 1 pç |
|  | Bucha de redução sold. longa |  |
|  | 60 mm - 25 mm | 1 pç |
|  | 85 mm - 60 mm | 1 pç |
|  | Curva 45 soldável |  |
|  | 25 mm | 1 pç |
|  | Curva 90 soldável |  |
|  | 25 mm | 5 pç |
|  | 32 mm | 1 pç |
|  | 60 mm | 1 pç |
|  | 85 mm | 2 pç |
|  | Joelho 90º soldável |  |
|  | 25 mm | 17 pç |
|  | 32 mm | 4 pç |
|  | 50 mm | 6 pç |
|  | 85 mm | 3 pç |
|  | Tubos |  |
|  | 25 mm | 114.74 m |
|  | 32 mm | 21.75 m |
|  | 50 mm | 32.77 m |
|  | 60 mm | 1.56 m |
|  | 85 mm | 157.48 m |
|  | Tê 90 soldável |  |
|  | 25 mm | 24 pç |
|  | 50 mm | 1 pç |
|  | 85 mm | 1 pç |
|  | Tê de redução 90 soldável |  |
|  | 85 mm - 60 mm | 1 pç |
| PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |
|  | Joelho 90º soldável com bucha de latão |  |
|  | 25 mm - 3/4" | 7 pç |
|  | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |
|  | 25 mm- 1/2" | 8 pç |
|  | Tê red.90 sold c/ bucha latão B central |  |
|  | 25 mm -1/2" | 7 pç |
| Reservatório cilíndrico |  |  |
|  | Tanque |  |
|  | Reservatório tipo Torre 40.000 L | 2 pç |
| Reservatório de concreto |  |  |
|  | Subterrâneo |  |
|  | Reservatório concreto - 30.000 L | 1 pç |

Considerações finais

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.  As definições dos equipamentos hidráulicos aplicados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi baseado no layout e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário.