MEMORIAL DE CÁLCULO SANITÁRIO

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

Identificação

Título do projeto:

Proprietário:

Autor do projeto:

Descrição do projeto

O projeto consiste na instalação sanitária da edificação e é composto conforme descrito a seguir.

Pavimentos da estrutura

| Pavimento | Altura (cm) | Nível (cm) |
| --- | --- | --- |
| Pavimento | 320.00 | 0.00 |

Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de cálculo do projeto sanitário e os principais resultados de análise e dimensionamento das redes na edificação.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:

- NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução

- NBR 10844:1989 - Instalações prediais de águas pluviais

- NBR 7229:1993 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos

- NBR 13969:1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação

Memorial de cálculo

Relatório de dimensionamento

Unidades de tratamento

Filtro anaeróbio FA1 (Pavimento)

| Habitação | Ocupação | Tipo | Número de Ocupantes | Contribuição de esgoto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | Unitário | Total |
|  |  |  |  | (L/pessoa.dia) | (L/dia) |
| Escola | Temporário | Escolas (externatos) e locais de longa permanência | 600 | 50.00 | 30000.00 |

Dados:

Temperatura do mês mais frio: 20 ºC

T  = Tempo de detenção de despejos: 0.5 dia

C = Contribuição de esgoto: 30000 L/dia

Volume estimado:

V= 1,6 * C * T

V= 1,6 * 30000 * 0.5

V= 24000 L ou 24.00 m³

Dimensões:

Formato: Prismático

Comprimento: 560 cm

Largura: 370 cm

Altura do vão livre: 30 cm

Altura total do leito: 120 cm

Volume efetivo: 24.86 m³

Sumidouro SU1 (Pavimento)

| Habitação | Ocupação | Tipo | Número de Ocupantes | Contribuição de esgoto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | Unitário | Total |
|  |  |  |  | (L/pessoa.dia) | (L/dia) |
| Escola | Temporário | Escolas (externatos) e locais de longa permanência | 600 | 50.00 | 30000.00 |

| Teste | Camada | Espessura da camada (m) | Tempo de duração do teste (min) | Rebaixamento de água (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1.00 | 40 | 1.00 |
| 2 | 1 | 1.00 | 40 | 1.00 |
| 3 | 1 | 1.00 | 40 | 1.00 |

Dados:

Taxa de percolação média do solo: 40 min/m

T = Taxa máxima de aplicação diária superficial: 0.200 m³/m².dia

C = Contribuição de esgoto: 0 L/dia

Área de infiltração estimada:

A = (C / 1000) / T

A =(0 / 1000) /0.200

A = 0.00 m²

Dimensões:

Formato: Cilíndrico

Número de sumidouros: 1

Diâmetro de cada sumidouro: 288 cm

Altura: 300 cm

Área útil de infiltração: 33.66 m²

Tanque séptico TS1 (Pavimento)

| Habitação | Ocupação | Tipo | Número de Ocupantes | Contribuição de esgoto |  | Contribuição de lodo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N | Unitário | Total | Unitário | Total |
|  |  |  |  | (L/pessoa.dia) | (L/dia) | (L/pessoa.dia) | (L/dia) |
| Escola | Temporário | Escolas (externatos) e locais de longa permanência | 600 | 50.00 | 30000.00 | 0.20 | 120.00 |

Dados:

Intervalo entre limpezas: 5 anos

Temperatura do mês mais frio: 20 ºC

K = Taxa de acumulação de lodo: 225

T  = Tempo de detenção de despejos: 0.5 dia

Lf = Contribuição de lodo fresco: 120 Litros/dias

C = Contribuição de esgoto: 30000 L/dia

Volume estimado:

V= 1000 + (C * T + K * Lf)

V= 1000 + (30000 * 0.5 + 225 * 120)

V= 43000 L ou 43.00 m³

Dimensões:

Formato: Prismático

Número de câmaras: Câmara única

Comprimento: 700 cm

Largura: 350 cm

Profundidade útil: 180 cm

Volume efetivo: 44.1 m³

Legenda de símbolos

| Legenda detalhada |  |
| --- | --- |
|  | Caixas Inspeção Esgoto Sifonada. Caixas de Passagem. Caixa de inspeção de esgoto sifonada. CES- 80x80cm; 1pç. |
|  | Caixas Inspeção Esgoto Simples. Caixas de Passagem. Caixa de inspeção esgoto simples. CE- 80 x 80 cm; 1pç. |

Lista de materiais

| Lista de materiais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caixas de Passagem |  |  |
|  | Caixa de inspeção de esgoto sifonada |  |
|  | CES- 80x80cm | 8 pç |
|  | Caixa de inspeção esgoto simples |  |
|  | CE- 80 x 80 cm | 9 pç |
| PVC Acessórios |  |  |
|  | Caixa sifonada |  |
|  | 100x150x50 | 1 pç |
|  | 150x150x50 | 3 pç |
|  | 150x185x75 | 2 pç |
|  | Sifão de copo p/ pia e lavatório |  |
|  | 1" - 1.1/2" | 11 pç |
|  | Sifão flexível p/ Mictório |  |
|  | 1.1/4"- 2" | 3 pç |
|  | Válvula p/ lavatório e tanque |  |
|  | 1" | 11 pç |
| PVC Esgoto |  |  |
|  | Bucha de redução longa |  |
|  | 50 mm - 40 mm | 3 pç |
|  | Curva 90 curta |  |
|  | 100 mm | 4 pç |
|  | 40 mm | 15 pç |
|  | Joelho 45 |  |
|  | 100 mm | 2 pç |
|  | 40 mm | 13 pç |
|  | 50 mm | 4 pç |
|  | 75 mm | 2 pç |
|  | Joelho 90 |  |
|  | 100 mm | 7 pç |
|  | 40 mm | 3 pç |
|  | 50 mm | 8 pç |
|  | 75 mm | 4 pç |
|  | Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |
|  | 40 mm - 1.1/2" | 12 pç |
|  | Junção simples |  |
|  | 100 mm - 50 mm | 4 pç |
|  | 100 mm - 75 mm | 2 pç |
|  | 100 mm- 100 mm | 2 pç |
|  | 40 mm x 40 mm | 4 pç |
|  | Luva simples |  |
|  | 100 mm | 6 pç |
|  | 50 mm | 4 pç |
|  | 75 mm | 4 pç |
|  | Tubo rígido c/ ponta lisa |  |
|  | 100 mm - 4" | 448.85 m |
|  | 40 mm | 38.32 m |
|  | 50 mm - 2" | 17.91 m |
|  | 75 mm - 3" | 14.18 m |
|  | Tê sanitário |  |
|  | 100 mm - 100 mm | 6 pç |
|  | 100 mm - 50 mm | 2 pç |
|  | 50 mm - 50 mm | 2 pç |
|  | 75 mm - 75 mm | 2 pç |
| Unidades de tratamento |  |  |
|  | Alça |  |
|  | Ferro | 5.5 pç |
|  | Argamassa |  |
|  | Argamassa | 1.19 m³ |
|  | Brita |  |
|  | nº3 | 3.26 m³ |
|  | nº4 | 24.86 m³ |
|  | Concreto |  |
|  | Concreto | 13.33 m³ |
|  | Tampa |  |
|  | Hermética | 2 pç |
|  | Tijolo |  |
|  | Furado | 598 pç |

Considerações finais

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.  As definições dos equipamentos sanitários aplicados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi baseado no layout e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário.