MEMORIAL DESCRITIVO DE GÁS GLP

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

Memorial descritivo

Descrição do projeto

O projeto consiste na instalação de gás da edificação e é composto conforme descrito a seguir.

Pavimentos da estrutura

| Pavimento | Altura (cm) | Nível (cm) |
| --- | --- | --- |
| Pavimento | 300.00 | 0.00 |

Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de cálculo do projeto de gás e os principais resultados de análise e dimensionamento das redes na edificação.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:

- NBR 15526:2012 - Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução.

Memorial de cálculo

Relatório de dimensionamento

Central de gás

Dimensionamento da Central de GLP - AG1 (Pavimento)

Fatores para dimensionamento

Temperatura média mínima: 15°C

Vazão para dimensionamento: 1.95 m³/h

Densidade do gás: 1.8

| Recipiente | Número de recipientes |  | Capacidade de vaporização |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Bateria | 2 Baterias | (kg/h) |
| 1000WG | 1 | - | 14.56 |
| 120WG | 2 | - | 3.07 |
| 2000WG | 1 | - | 24.95 |
| 250WG | 1 | - | 5.34 |
| 320WG | 1 | - | 6.57 |
| 500WG | 1 | - | 8.41 |
| P02 | 18 | 36 | 0.20 |
| P05 | 9 | 18 | 0.40 |
| P13 | 6 | 12 | 0.60 |
| P190 | 2 | - | 2.79 |
| P45 | 4 | - | 1.09 |
| P90 | 3 | - | 1.69 |

Dimensionamento da Central de GLP - AG2 (Pavimento)

Fatores para dimensionamento

Temperatura média mínima: 15°C

Vazão para dimensionamento: 1.95 m³/h

Densidade do gás: 1.8

| Recipiente | Número de recipientes |  | Capacidade de vaporização |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Bateria | 2 Baterias | (kg/h) |
| 1000WG | 1 | - | 14.56 |
| 120WG | 2 | - | 3.07 |
| 2000WG | 1 | - | 24.95 |
| 250WG | 1 | - | 5.34 |
| 320WG | 1 | - | 6.57 |
| 500WG | 1 | - | 8.41 |
| P02 | 18 | 36 | 0.20 |
| P05 | 9 | 18 | 0.40 |
| P13 | 6 | 12 | 0.60 |
| P190 | 2 | - | 2.79 |
| P45 | 4 | - | 1.09 |
| P90 | 3 | - | 1.69 |

Legenda de símbolos

| Legenda detalhada |  |
| --- | --- |
|  | Regulador de alta pressão GLP. Gás. Regulador de alta pressão GLP. Regulagem externa - 3/4" NPT f x 3/4" NPT f; 1pç. |
|  | Regulador de baixa pressão + OPSO GLP. Gás. Regulador de baixa pressão GLP c/ segurança OPSO. Modelo a especificar; 1pç. |
|  | Regulador de baixa pressão GLP. Gás. Regulador de baixa pressão GLP. Modelo a especificar; 1pç. |
|  | Válvula de esfera. Metais. Válvula de Esfera. 3/4"; 1pç. |

Lista de materiais

| Lista de materiais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aço carbono |  |  |
|  | Bucha de redução excêntrica |  |
|  | 3/4"-1/2" | 1 pç |
|  | Cotovelo 90º |  |
|  | 1/2" | 1 pç |
|  | 3/4" | 12 pç |
|  | Tubo de aço carbono |  |
|  | 1/2" | 0.2 m |
|  | 3/4" | 154.16 m |
|  | Tê |  |
|  | 3/4" | 8 pç |
|  | Tê de redução |  |
|  | 3/4"-1/2" | 2 pç |
| Cobre |  |  |
|  | Cotovelo bolsa x bolsa c/ rosca interna |  |
|  | 15 mm x 1/2" | 7 pç |
|  | Tê c/ rosca fêmea central |  |
|  | 15 mm x 1/2" x 15 mm | 3 pç |
|  | Tê c/ rosca fêmea central de redução |  |
|  | 22 mm x 1/2" x 22 mm | 6 pç |
| Gás |  |  |
|  | Fogão 2 Bocas |  |
|  | De bancada | 15 pç |
|  | Fogão 6 Bocas |  |
|  | Com forno | 1 pç |
|  | Registro rápido |  |
|  | 1/2" x terminal Ø 11,80mm (para mangueira 3/8) | 16 pç |
|  | Regulador de alta pressão GLP |  |
|  | Regulagem externa - 3/4" NPT f x 3/4" NPT f | 1 pç |
|  | Regulador de baixa pressão GLP |  |
|  | Modelo a especificar | 1 pç |
|  | Regulador de baixa pressão GLP c/ segurança OPSO |  |
|  | Modelo a especificar | 3 pç |
| Metais |  |  |
|  | Válvula de Esfera |  |
|  | 1/2" | 1 pç |
|  | 3/4" | 4 pç |

Considerações finais

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução. As definições dos equipamentos de gás aplicados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista. Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado. Este projeto foi baseado no layout e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário.