MEMORIAL DE DESCRITIVO SPDA

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 172/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

Memorial descritivo

Descrição do projeto

O projeto consiste em uma escola planejada para 880 usuários por período.  O projeto engloba Bloco de salas de aula e departamentos pedagógicos/administrativos, refeitório como cozinha e depósitos, quadra poliesportiva e vestiários perfazendo total de 5.475,55m² de construção.

O Bloco Educacional totaliza 2.745,48m² de construção incluindo 24 salas de aula comportando 36 usuários por sala, laboratório, banheiros, secretaria e demais atividades administrativas. Esta edificação caracteriza-se por fundações e estruturas em concreto armado, paredes em alvenaria, estrutura do telhado toda em aço, e a cobertura em telha termo acústica em chapa metálica e preenchimento em polietileno ou poliuretano.

O edifício do Refeitório perfaz 343,65m² construídos contemplando salão de refeição, cozinha, banheiro e depósitos. Esta edificação caracteriza-se por fundações e estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, estrutura do telhado em aço e, cobertura em telha termo acústica em chapa metálica e preenchimento em polietileno ou poliuretano.

A Quadra Coberta ocupa 679,06m² com área destinada a prática esportiva. Esta construção se caracteriza por piso em concreto armado e estrutura da cobertura em aço e cobertura metálica em chapa ondulada.

O Vestiário perfaz 69,31m² de construção. Esta edificação caracteriza-se por fundações e estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, estrutura do telhado em aço e, cobertura em telha termo acústica em chapa metálica e preenchimento em polietileno ou poliuretano.

Há ainda um estacionamento descoberto com 1.638,05m² no cômputo do total de área construída.

Metodologia e Tipo de SPDA adotado

Para o dimensionamento do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA, foi utilizado à norma brasileira NBR 5419/2005 (Proteção Contra Descargas Atmosféricas) pertencente à Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Será adotado o método de proteção tipo “Gaiola de Faraday”, por ser aquele que permite a distribuição da proteção por toda a estrutura, aumentando a eficiência do SPDA, quando comparado aos outros métodos de proteção.

O Método de Faraday apresenta níveis de proteção elevados, consiste no envolvimento da parte superior da construção com uma malha de condutores elétricos nus, denominada de Malha Captora, essa malha tem seu fechamento em anel onde todos os pontos da captação estão no mesmo diferencial de potencial (ddp), a malha captora é interligada a malha de aterramento por meios de descidas utilizando condutores de cobre, alumínio ou aço, e estão espaçadas de acordo com o grau do nível de proteção a ser adotado.

Características da Edificação

Finalidade:	Pública.

Estrutura:	Pilares e vigas em concreto armado.

Paredes:	Alvenaria diversas.

Cobertura:	Telha Metálica Termo acústica.

Características do SPDA

| ## Norma Adotada | ## 5.419 (Proteçao Contra Descargas Atmosféricas) |
| --- | --- |
| ## Nível de Proteção | ## II – nível de proteçaõ (90 a 95%) |
| ## Método de Proteção Adotado | ## Gaiola de Faraday |
| ## Número de Descidas | ## 38 ## (22 Bloco Educacional) ## (10 Quadra Coberta) ## (06 Refeitório) |
| ## Total de Hastes | ## 99 ## (65 Bloco Educacional) ## (20 Quadra Coberta) ## (14 Refeitório) |
| ## Cabo de malha captora | ## Cabo de cobre nu de 35mm² |
| ## Descida | ## Barar chata de alumínio de 7/8” x 1/8” |
| ## Cabo demalha de aterramento | ## Cabo de cobre nu de 50mm² |
| ## Haste de aterramento | ## Haste circular prolongável do tipo COPPERWELD de alta camada com 254  de 5/8” x 2400mm |

Dimensionamento do SPDA

Para os diversos tipos de estruturas existentes se da um nível de proteção adequado para cada uma delas, para estas estruturas deve ser inicialmente determinado se um SPDA é exigido ou não, conforme calculado anteriormente feito.

Para a presente edificação optou-se pela utilização do sistema de Gaiola de Faraday que apresente um nível de proteção mais elevado.

Malha Captora

Esta malha está sendo utilizado cabo de cobre nu de 35 mm² sendo executada em torno do perímetro da cobertura e no centro para fechar a malha com o grau de proteção pretendido.

A fixação da malha captora sobre a telha serão feitos com presilhas metálicas e captores aéreos com o auxilio ADESIVO ESTRUTURAL de alta viscosidade (SIKADUR 31 ou similar) para evitar infiltrações pela água da chuva, conforme detalhamento de execução existente no projeto.

Descidas

Para as descidas serão utilizadas a própria estrutura da edificação, sendo 7 descidas dispostas no perímetro das edificações com aproximadamente 5 a 10m de distância entre cada descida.

Todas as descidas estão diretamente conectadas há uma haste de aço cobreada de alta camada com 254  de 5/8”x 2400 mm.

Malha de Aterramento

A malha de aterramento será confeccionada com cabos de cobre nu 50 mm², enterrados a 50 cm de profundidade e interligadas com haste de aterramento circular de alta camada de 5/8” x 2.400 mm através de solda exotérmica, sendo as mesmas distribuídas conforme projeto.

É obrigatório o uso de solda exotérmica em conexão de haste-cabo ou cabo-cabo que estiverem diretamente enterrados.

Não será permitido o uso de conector de pressão simplescomumente adotado em aterramento residencial.

Considerações Gerais.

Todas as conexões do SPDA devem ser feitas preferencialmente através de solda exotérmica ou conector de pressão adequado.

O sistema de aterramento deverá ser feito com cabo de cobre nu com bitola de 50 mm².

A resistência de aterramento não deve ser superior a 10 Ohms em qualquer época do ano. Caso a resistência de terra seja superior a este valor, terá que ser feito tratamento químico do solo através de substância “Gel”, aumentar o número de haste ou outro método que se mostre eficaz e torne a resistência de terra inferior a 10 Ohms em qualquer época do ano.

Além das normas constantes neste memorial, serão seguidas as normas da ABNT, ANEEL, códigos e regulamentos da concessionária de energia Energisa, em tudo o que disser respeito às presentes instalações.

Observações

Qualquer alteração no projeto só poderá ser feita com a autorização por escrito do autor do projeto em questão.