MEMORIAL DESCRITIVO PSCIP

| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| R06 | 11/10/2023 | Atendimento ao Parecer Técnico Nº 139/2023 - SUOB | Gabriel Vinicius Vitta |
| Nome do projeto | PROJETO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLICIA.MILITAR TIRADENTES “CABO ISRAEL WESLEY PRADO DE ALMEIDA” |  |  |
| Endereço do projeto | Rua Belo Horizonte, s/n, Juara - MT, 78575-000 |  |  |

OBJETIVO

O presente memorial destina-se a apresentar os princípios básicos e as normas de apoio que nortearam o desenvolvimento do projeto de PSCIP, seu dimensionamento e as especificações técnicas que completam a documentação necessária às medidas devias para a segurança do público de 910 alunos estimados.  O projeto possui área computável de 5.531,61 m².
O partido arquitetônico caracteriza-se por dispor os diferentes usos em diferentes edificações, sendo um bloco retangular para salas de aula, uma edificação para refeitório cujo espaço coletivo é aberto. Uma quadra coberta para atividades desportivas dispondo de 04 acessos distintos e dispostos nos quatro cantos do pátio desportivo e um vestiário nas proximidades da quadra esportiva com acessos alinhados com o lado oeste da citada quadra.

Bloco Educacional

Este edifício abriga 24 salas de aula padrão, 01 de aula especial que comporta 70 alunos, 01 laboratório de ciências para 35 alunos (utilização como complementação do dia letivo, ou seja, não deve-se somar ao cômputo total de alunos).  Além dos espaços dedicados ao discentes, há os seguintes ambientes: 01 Sala para apoio pedagógico, 01 sala para apoio didático, 01 sala para atividades de secretariado, 01 sala para coordenação, 01 sala para arquivo, 01 sala para diretoria, 01 sala para professores, além de 02 banheiros coletivos dispostos para uso masculino e feminino, 04 banheiros acessíveis sendo 02 masculinos e 02 femininos, onde 02 destes são para uso dos professores.

Este bloco totaliza 2.745,48 m² de área construída.  Sua fundação será de concreto armado, paredes em alvenaria e forro de PVC.  No telhado serão utilizadas telhas isotérmicas tipo chapa/chapa apoiadas em estrutura metálica.  As portas e janelas são de material metálico e vidro.

Refeitório

O refeitório é constituído por 01 salão aberto para refeições, 01 cozinha, 01 depósito de utensílios, 01 despensa de alimentos, 01 depósito de material de limpeza, 01 sala de triagem de alimentos, 01 alpendre para serviço e 02 banheiros com usos distintos masculino e feminino.

Este bloco totaliza 343,65 m² de área construída.  Sua fundação será de concreto armado, paredes em alvenaria e forro de PVC, inclusive no salão aberto.  No telhado serão utilizadas telhas isotérmicas tipo chapa/chapa apoiadas em estrutura metálica.  As portas e janelas são de material metálico e vidro.

Quadra Poliesportiva

Esta é constituída por 01 pátio aberto para atividades desportivas diversas.  Totaliza 679,06 m² de área construída.  Sua fundação será de concreto armado, o fechamento será feito por paredes em alvenaria até meia altura, completados por alambrado metálico até a altura de ,00 m.  Na cobertura serão utilizadas telhas metálica apoiadas em estrutura metálica.

Vestiários

Os vestiários serão constituídos por 02 ambientes coletivos distintos masculino de feminino, 01 depósito de material esportivo e 02 banheiros acessíveis também distintos masculino e feminino.  O edifício forma um retângulo de 18,08 x 5,85 m.

Este bloco totaliza 105,59 m² de área construída.  Sua fundação será de concreto armado, paredes em alvenaria.  No telhado serão utilizadas telhas isotérmicas tipo chapa/chapa apoiadas em estrutura metálica e sem forro.  As portas são de material metálico e as ventilações são por elementos vazados (cobogó) em concreto.

A circulação entre os blocos (ou edificações) será feita por rotas com piso em concreto magro sem fechamentos.  A NTCB 01, Anexo A, Tabela 11-E, as medidas de segurança contra incêndio e pânico exigidas são:

i. Acesso de viatura;

ii. Alarme de incêndio;

iii. Brigada de incêndio;

iv. Controle de materiais de acabamento;

v. Extintores;

vi. Hidrante e mangotinhos;

vii. Iluminação de emergência;

viii. Resistência do fogo aos elementos de construção;

ix. Saídas de emergência;

x. Sinalização de emergência.

Não há necessidade de detecção de incêndio pois não há alojamento ou dormitório.

| 5.1.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Acesso de viatura do CBMMT |  | Separação entre edificações |
| X | Resistência ao fogo dos elementos de construção |  | Compartimentação horizontal |
|  | Compartimentação vertical | X | Controle de material de acabamento |
| X | Saídas de emergência |  | Elevador de emergência |
|  | Controle de fumaça |  | Gerenciamento de risco de incêndio |
| X | Brigada de incêndio | X | Iluminação de emergência |
|  | Detecção de incêndio | X | Alarme de incêndio |
| X | Sinalização de emergência | X | Extintores |
|  | Hidrante e mangotinhos |  | Chuveiros automáticos (sprinkler) |
|  | Resfriamento |  | Espuma |
|  | Sistema fixo de gases limpos e CO2 |  | Instalação predial de gás liquefeito de petróleo |
| X | Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) |  | Sistema para monitoramento, suspensão e alivio de explosões e/ou poeiras |
|  | Plano de intervenção de incêndio |  | Escada pressurizada |
|  | Outros (espeficar): |  |  |
| RISCOS ESPECIAS |  |  |  |
|  | Armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis |  | Armazenamento de fogos de artifício e/ou explosivos |
| X | Armazenamento de gases combustíveis |  | Vasos sob pressão |
|  | Armazenamento de produtos perigosos |  | Heliponto ou heliporto |
|  | Instalações radioativas, nucleares, radiografia industrial ou congêneres |  | Outros (especificar): |

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÕES E LOCAIS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO – CARGA DE INCÊNDIO

Considerando que a escola em questão caracteriza-se por um conjunto de edificações distintas e não possui mais pavimentos além do térreo, nem espaços de armazenamento de materiais combustíveis ou instalações fixas que abriguem atividades com elevado risco de incêndio, a classificação dispensa o cálculo da carga específica de incêndio e do isolamento de riscos e é classificada, em conformidade com a NTCB 01 (Anexo H) como edificação pertencente ao Grupo E – Educacional e Cultura Física, na divisão E-1 – Educação em geral.  Sua carga de incêndio é de risco baixo, considerada uniformemente distribuída em 300 (trezentos) MJ/m² e está discriminada conforme tabela a seguir, com o total de 1.145.820 MJ.

| 5.1.2 CARACTERÍSCAS DA EDIFICAÇÃ, INSTALAÇÃO OU LOCAL DE RISCO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Discriminação do pavimento/setor | Ocupação | Risco | Nº de pisos | Pé Direito (m) | Área (m²) | Carga de incêndio (MJ/m²) | Carga de Incêndio Total (área x Carga de Incêndio) |
| Bloco Educacional | E-1 | Baixo | 1 | 2,80 | 2.745,59 | 300 | 712.732 |
| Refeitório | F-8 | Baixo | 1 | 3,20 | 343,65 | 300 | 132.327 |
| Quadra Poliesportiva | F-3 | Baixo | 1 | 9,45 | 679,06 | 150 | 125.261 |
| Vestiários | -- | -- | 1 | 3,10 | 105,59 | -- | -- |
| Arquibancada Futebol |  | Baixo | 1 | -- | 1.145,00 | 150 | 175.500 |

ACESSO DE VIATURAS

A edificação possui condições mínimas para o acesso de viaturas de bombeiros nas edificações e áreas de risco, visando o emprego operacional do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. As vias devem suportar viaturas com peso de 25.000 Kgf

| PORTÃO DE ACESSO |  |
| --- | --- |
| Largura da entrada principal: | 6 metros |
| Altura da entrada principal: | Vão Livre |
| VIA INTERNA |  |
| Largura da via interna: | No mínimo 6 metros |

RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO

A edificação deve ser construída e possuir elementos estruturais e de compartimentação com características de resistência e atendimento aos Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente para possibilitar a saída segura das pessoas e o acesso para as operações do Corpo de Bombeiros, conforme NBR 5628 - ABNT - Componentes construtivos estruturais - Determinação da resistência ao fogo.

| CLASSIFICAÇAO QUANTO AO TRRF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocupação / Uso | Serviço de saúde e institucional | Divisão |  | E-6 |
| Altura da Edificação (h) | Térreo | Classe de altura |  | P1 |
| Tempo Requerido de Resistencia ao Fogo (TRRF) |  |  | 30 minutos |  |

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO (CMAR)

Todo material ou conjunto de materiais empregados nas superfícies dos elementos construtivos das edificações, tanto nos ambientes internos como nos externos, com finalidades de atribuir características estéticas, de conforto, de durabilidade etc. Incluem-se como material de revestimento, os pisos, forros e as proteções térmicas dos elementos estruturais.

O CMAR empregado nas edificações destina-se a estabelecer padrões para o não surgimento de condições propícias do crescimento e da propagação de incêndios, bem como da geração de fumaça.

Deve ser exigido o CMAR, em razão da ocupação da edificação, e em função da posição dos materiais de acabamento, materiais de revestimento e materiais termoacústicos, visando:

a) piso;

b) paredes/divisórias;

c) teto/forro;

As exigências quanto a utilização dos materiais será requeridas conforme a classificação da Tabela B, incluindo as disposições estabelecidas nas respectivas Notas genéricas.

| DIVISÃO | FINALIDADE DO MATERIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Piso (acabamento¹ e revestimento) | Parede e divisória (acabamento² e revestimento) | Teto e forro (acabamento e revestimento) | Fachada (acabamento e revestimento) |
| E-5 | Classe I, II-A, III-A ou IV-A | Classe I, II-A | Classe I, II-A | Classe I a II-B |

NOTAS ESPECÍFICAS:

1 – Incluem-se aqui cordões, rodapés e arremates;

2 – Excluem-se aqui portas, janelas, cordões e outros acabamentos decorativos com área inferior a 20% da parede onde estão aplicados;

3 – Somente para líquidos e gases combustíveis e inflamáveis acondicionados;

4 – Exceto edificação térrea;

5 – Obrigatório para todo o grupo F, sendo que a divisão F-7, no que se refere a edificações com altura superior a 6 metros, será submetida à Comissão Técnica para definição das medidas de segurança contra incêndio;

6 – Somente para edificações com altura superior a 12 metros;

7 – Exceto para cozinhas que serão Classe I ou II-A;

8 – Exceto para revestimentos que serão Classe I, II-A, III-A ou IV-A;

9 – Exceto para revestimentos que serão Classe I, II-A ou III-A;

10 – Exceto para revestimentos que serão Classe I ou II-A.

NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram observadas as normas, códigos e recomendações das entidades a seguir relacionadas:

- NR-23 – Proteção Contra Incêndio;

- NBR – 9077/93, Saída de Emergência em Edifícios;

- NBR – 9441/98, Execução de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio;

- NBR – 10898/90, Sistema de Iluminação de Emergência;

- NBR – 12693/93, Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio;

- NBR - 13434/95, Sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico;

- NBR – 13437/95, Símbolo Gráfico para Sinalização Contra Incêndio e Pânico;

- Consultado outras NORMAS.

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – CONFORME NTCB 15 DO CBMMT

A sinalização de segurança contra incêndio tem como objetivo reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes, e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combatem e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saídas para abandono seguro da edificação em caso de incêndio. A manutenção das sinalizações de emergência deverá seguir as instruções da NBR 13434.

| Sinalização de orientação e salvamento |  | Símbolo: Retangular Fundo: Verde Pictograma: Fotoluminescente |
| --- | --- | --- |
| Código / Símbolo | Significado | Aplicação |
|  | Saída emergência | Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado em colunas. Dimensões mínimas: L = 1,5H. |
|  | Saída emergência | Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência. Dimensões mínimas: L = 2,0H. |
|  | Saída emergência | Indicação de uma saída de emergência a ser afixada acima da porta, para indicar o seu acesso. |

| Sinalização de equipamento |  | Símbolo: Retangular Fundo: Vermelho Pictograma: Fotoluminescente |
| --- | --- | --- |
| Código / Símbolo | Significado | Aplicação |
|  | Comando manual de alarme | Ponto de acionamento de alarme de incêndio Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto |
|  | Comando manual de bomba de incêndio | Ponto de acionamento de bomba de incêndio Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto |
|  | Extintor de incêndio | Indicação de localização dos extintores de incêndio |
|  | Abrigo de mangueira e hidrante | Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior |
|  | Hidrante de Incêndio | Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras |

A sinalização apropriada deve ser instalada em local visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do piso acabado à base da sinalização. A mesma sinalização deve estar distribuída em mais de um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma delas seja claramente visível de qualquer posição dentro da área, e devem estar distanciadas entre si em no máximo 15,0 m.

FORMAS GEOMÉTRICAS E DIMENSÕES PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

As dimensões da sinalização de emergência estão indicadas nas pranchas em conformidade com a tabela abaixo

| Sinal | Forma Geométrica | Cota (mm) | Distância máxima de visibilidade (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 |
| Proibição |  | D | 101 | 151 | 202 | 525 | 303 | 353 | 404 | 454 | 506 | 606 | 706 | 757 |
| Alerta |  | L | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 816 | 951 | 1019 |
| Orientação, salvamento equipamento |  | L | 89 | 134 | 179 | 224 | 268 | 313 | 358 | 402 | 447 | 537 | 626 | 671 |
|  |  | H (L=2H) | 63 | 95 | 126 | 158 | 190 | 221 | 253 | 285 | 316 | 379 | 443 | 474 |

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CONFORME NTCB 16 DO CBMMT

A edificação deverá possuir sistema de iluminação de emergência conforme NTCB 16 do CBMMT com condições de clarear áreas escuras de passagens, horizontais e verticais, incluindo áreas de trabalho e áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais e normais, na falta de iluminação normal.

| TIPO DE SISTEMA |  |
| --- | --- |
| X | Conjunto de blocos autônomos |
|  | Sistema centralizado com baterias recarregáveis |
|  | Sistema centralizado com grupo motogerador com arranque automático |

REQUISITOS DO SISTEMA ADOTADO

Aparelhos de iluminação de emergência constituídos de um único invólucro adequado, contendo lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou similares e:

a) fonte de energia com carregador e controles de supervisão;

b) sensor de falha na tensão alternada, dispositivo necessário para colocá-lo em funcionamento, no caso de interrupção de alimentação da rede elétrica da concessionária ou na falta de uma iluminação adequada.

| Altura do ponto de luz em relação ao piso (m) | Intensidade máxima do ponto de luz (cd) | Iluminação ao nível do piso (cd/m2) |
| --- | --- | --- |
| 2,20M à 3,00m | 900 | 100 |
| Tipo de luminárias | Luminária Emergência Autônoma |  |
| Tipo de lâmpada | LED |  |
| Potencia em watts | 30 |  |
| Tensão, em volts | 127 |  |
| Fluxo luminoso nominal, em lumens | 100 |  |
| Ângulo de dispersão | 120° |  |
| Vida útil do elemento gerador de luz | 24000h |  |
| Autonomia da Luminária | 3h |  |

Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária. A manutenção do sistema de iluminação de emergência deverá seguir as instruções da NBR 10898. Em todos os corredores da edificação será instalado luminárias de emergência para que seja balizado o fluxo de saída

EXTINTORES

Os extintores portáteis deverão ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedido, portanto, deverão ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 metros do piso acabado ou abaixo de 0,10 metros do piso acabado, desde que não fiquem obstruídos e que a visibilidade não fique prejudicada;

REQUISITOS MÍNIMOS DE ACORDO COM O RISCO

| Classe do Fogo | Capacidade extintora mínima | Distância máxima a ser percorrida | Substância ou agente extintor |
| --- | --- | --- | --- |
| Classe ABC | 20-BC | 20m | Pó ABC |
| Classe BC | 20-BC | 20m | BC |
| Classe BC | 3-A 20BC | 20m | Co2 |

Deve haver no mínimo um extintor de incêndio distante a não mais de 5m da porta de acesso da entrada principal da edificação, entrada do pavimento ou entrada da área de risco, conforme item 5.10 da NBR 12693/2013

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

A edificação deve possuir condições para que sua população possa abandoná-la, em caso de incêndio, completamente protegida em sua integridade física, bem como permitir o fácil acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da população.

| Quanto à ocupação: |  | Serviço Profissional |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quanto à altura: |  | Edificação Térrea |  |
| Área do maior pavimento: |  | 2.745,43 |  |
| Quanto às características construtivas: |  | Construção em Alvenaria |  |
| Número de saídas: |  |  |  |
| Tipo de escada: |  |  |  |
| ( ) NE – Não enclausurada | ( ) EP – Escada Protegida |  | ( ) PF – À Prova de Fumaça |
| Tipo de ventilação da escada: |  | - |  |
| Distância máxima a percorrer até a saída |  | Exigida 50 metros |  |
| TRRF dos elementos estruturais: |  | 60 minutos |  |
| Tipo de porta corta fogo da escada: |  | - |  |

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES - CONFORME NTCB 19 DOCBMMT

Sistema de combate a incêndio composto por reserva de incêndio, bombas de incêndio (quando necessário), rede de tubulação, hidrantes ou mangotinhos e outros acessórios que possui a finalidade de combater incêndios.

Bombas De Incêndio

A alimentação elétrica da bomba de incêndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia elétrica, sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio. A automatização da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, após a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de comando, localizado na casa de bombas. Deve ser instalado um acionamento manual para as bombas principal ou de reforço em um ponto seguro da edificação e que permita fácil acesso. Todo o sistema de hidrante deve ser dotado de alarme audiovisual, interligado ao sistema de alarme da edificação, indicando do uso de qualquer ponto de hidrante, que é acionado automaticamente através de pressostato ou chave de fluxo, conforme o item 4.6.1 da NBR 13714/2000 e NBR 17240/2010. A entrada de força para a edificação a ser protegida deve ser dimensionada para suportar o funcionamento das bombas de incêndio em conjunto com os demais componentes elétricos da edificação, a plena carga. Deve ser instalado um sistema de supervisão elétrica, de modo a detectar qualquer falha nas instalações elétricas da edificação, que possa interferir no funcionamento das bombas de incêndio. As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição “ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE”. As bombas de incêndio devem ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade. As dimensões das casas de bombas devem ser tais que permitam acesso em toda volta das bombas de incêndio e espaço suficiente para qualquer serviço de manutenção local, nas bombas de incêndio e no painel de comando, inclusive viabilidade de remoção completa de qualquer das bombas de incêndio, permanecendo a outra em condição de funcionamento imediato. As bombas que alimentam o sistema deverão manter a pressão mínima de 01 kgf/cm² e máxima de 04 kgf/cm² e a vazão de funcionamento de no mínimo 200 l/min”, medidas nos esguichos, quando em operação simultânea de 4 linhas de mangueiras de 30 metros cada uma, conectadas nos hidrantes mais desfavoráveis. O sistema foi dimensionado de modo que as pressões dinâmicas nas entradas dos esguichos não ultrapassem o dobro daquela obtida no esguicho mais desfavorável hidraulicamente.

Canalização Preventiva

A canalização preventiva contra incêndio será executada em tubos de ferro ou aço galvanizado, na cor vermelha, resistente a uma pressão mínima de 18 kgf/cm² com diâmetro mínimo de 2 ½” (63 mm), tudo de acordo com as normas da ABNT.

Os materiais termoplásticos (tipo - PVC), na forma de tubos e conexões, somente devem ser utilizados enterrados e fora da projeção da planta da edificação, satisfazendo a todos os requisitos de resistência á pressão interna e esforços mecânicos necessários ao funcionamento da instalação.

Abrigo

Os abrigos deverão ser facilmente visualizados e terão forma paralelepipedal com as dimensões mínimas de 70 cm de altura, 50 cm de largura e profundidade igual ou maior que 18 cm.

A utilização do sistema não deve comprometer a fuga dos ocupantes da edificação; portanto, deve ser projetado de tal forma que dê proteção em toda a edificação, sem que haja a necessidade de adentrar as escadas, antecâmaras ou outros locais determinados exclusivamente para servirem de rota de fuga dos ocupantes.

Hidrantes

Os hidrantes, que podem estar dentro ou fora dos abrigos, terão registros do tipo globo de 2 ½” (63 mm) de diâmetro, com junta STORZ, de 2 ½” (63 mm) com redução de 1 ½” (38 mm) de diâmetro, onde serão estabelecidas as linhas de mangueiras, a depender do risco.

Os hidrantes foram dispostos de modo a evitar que, em caso de sinistro, fiquem bloqueados pelo fogo.

Os hidrantes ficarão no interior do abrigo de mangueiras ou externamente, ao lado deste. A altura dos registros dos hidrantes será de 1,20 m do piso.

Os pontos de tomada de água devem ser posicionados nas proximidades das portas externas e/ou acessos à área a ser protegida, a não mais de 5 metros.

Mangueiras De Incêndio

Deverão ser empregadas mangueiras com 1 ½” (38mm) de diâmetro interno, dotadas de juntas STORZ e com 30 metros de comprimento.

As mangueiras de incêndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos em ziguezague conforme especificado na NBR 12779, sendo que as mangueiras semirrígidas podem ser acondicionadas enroladas, com ou sem o uso de carretéis axiais ou em forma de oito, permitindo sua utilização com facilidade e rapidez. A manutenção das mangueiras deverá ser realizada conforme a NBR 11861/98.

SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO

CENTRAL DE ALARME

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA

LEDs de indicação ligado e fogo Mínimo de 10 laços Tensão de Entrada 127/220 VCA Saída 24V para sirenes Indicação de falta de CA Indicação dos laços através de LEDs

A central deve possuir bateria com capacidade suficiente para operar o sistema de alarme por um período mínimo de 24 horas e, depois do fim deste período, devem possuir capacidade de operar todos os avisadores de alarme em uso por 15 minutos, conforme item 6.1.4 da NBR 17240/2010.

A central deve estar instalada a uma altura entre 1,40m e 1,60m do piso acabado para operação em pé ou entre 1,10m e 1,20m para operação sentada, conforme item 5.3.13 da NBR 17240/2010.

Nas centrais de alarme/detecção é obrigatório conter um painel/esquema ilustrativo indicando a localização com identificação dos acionadores manuais ou detectores dispostos na área da edificação, respeitadas as características técnicas da central.

A edificação deve possuir condições mínimas para acionamento e alarme em caso de incêndio sem prejudicar a comunicação entre os usuários. A bomba de incêndio deve estar ligada ao sistema de alarme para que este acuse seu funcionamento.

ACIONADOR MANUAL

Deve ser em cor vermelha e possuir corpo rígido, conforme NTCB 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso. Deve ser instalado a uma altura entre 0,90m e 1,35m do piso acabado de forma embutida ou sobreposta, conforme NTCB 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso. A distância máxima a ser percorrida por uma pessoa, de qualquer ponto da área protegida até o acionador manual mais próximo, não pode ser superior a 30 metros, conforme NTCB 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso. Após a sua ativação, a central deve acusar o seu funcionamento em até 15 segundos, conforme item 8.1.4 da NBR 17240/2010.

AVISADOR SONORO E/OU VISUAL

Devem ser instalados a uma altura de 2,20m a 3,50m de forma embutida ou sobreposta, preferencial na parede, conforme NTCB 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

Devem ser instalados em locais de trânsito de pessoas e de forma a não impedir a comunicação verbal entre os ocupantes da edificação, conforme NTCB 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

Os avisadores sonoros devem apresentar potência sonora de 15dBA acima do nível médio de som do ambiente ou 5dBA acima do nível máximo de som do ambiente, medidos a 3 metros da fonte, conforme NTCB 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

O som e a frequência dos avisadores devem ser singulares e não podem ser confundidos com quaisquer outros sinalizadores/avisadores que não pertençam ao sistema de alarme, conforme NTCB 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

Os avisadores visuais devem ter intensidade luminosa mínima de 15cd e máxima de 300cd, conforme NTCB 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

Em locais com nível sonoro acima de 105dBA ou onde pessoas trabalhem com protetores auriculares, além dos avisadores sonoros, devem ser instalados avisadores visuais, conforme NTCB 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso.

BRIGADA DE INCÊNDIO

A edificação deve possuir requisitos mínimos para implantação de brigada de incêndio, preparada para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros.

| Grupo | Divisão | Atividade | Grau de Risco | Pop. fixa por pavimento | Nível de Treinamento e de Instalação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | E-5 | Educacional e Cultura física | Baixo | População fixa até 10 pessoas = 6 Brigadistas | II |

Quando a população fixa de um pavimento, compartimento ou setor for maior que 15 pessoas, será acrescido + 1 brigadista para cada grupo de acordo risco:

Caso o cálculo entre população acima de 15 pessoas e o grupo de pessoas (20, 15 ou 10) não seja um número inteiro, este deverá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior.